# Čištění a recyklace průmyslových odpadních vod z obrábění hliníkových odlitků

Ing. Jana Stejskalová, ABESS, s.r.o.

# Úvod

Technologické vody jsou v mnoha provozech nezbytným médiem pro zajištění výroby. Řada výrobních procesů vyžaduje značnou potřebu vody. Technologická voda je v mnoha případech ve výrobním procesu významně znečištěna a je jako odpadní voda vypouštěna do kanalizace, případně, při nesplnění limitů stanovených kanalizačním řádem, je likvidována jako kapalný odpad.

Jedním z těchto výrobních závodů, kde jsme se s problematikou nakládání s technologickými vodami setkali, je závod zabývající se výrobou hliníkových odlitků technologií tlakového lití.

Zadavatel projektu měl zájem změnit způsob nakládání s odpadní technologickou vodou a požadoval tuto vodu předčistit tak, aby ji bylo možné vypouštět do městské splaškové kanalizace, případně využít vyčištěnou technologickou vodu (TOV) zpět ve výrobním procesu.

# Původní stav

První fáze povrchové úpravy odlitků je omílání, kdy hliníkové odlitky jsou opracovávány pohybem v dopravníku s umělými kameny. V provozu jsou dva stroje pro omílání odlitků. Při omílání jsou odlitky oplachovány vodou s obsahem tenzidů. Před instalací ČOV byla oplachová technologická voda po předčištění na odstředivce, kde docházelo k částečnému oddělení obrusu hliníku, čerpána do akumulační a čerpací nádrže a odtud recirkulována. Vzhledem k malé účinnosti odstředivek bylo možné technologickou vodu recirkulovat pouze pro velmi omezený počet pracovních cyklů stroje a znehodnocená technologická voda byla zneškodňována jako kapalný odpad odbornou firmou. Denní produkce likvidovaného odpadu byla 15 m3.

# Řešení

Hlavním cílem celého projektu bylo najít takové řešení, které i přes velikou rozkolísanost průtoků i znečištění TOV umožní minimalizovat množství vypouštěných vod do kanalizace, množství likvidovaného odpadu (kalů) a zajistí dodržení kvalitativních limitů ukazatelů znečištění odpadních vod podle kanalizačního řádu.

Navržené zařízení pracuje na principu dvoustupňového procesu čištění. V první fázi jde o redukci tenzidů (PAL) a nerozpuštěných látek (obrusu hliníku) metodou chemického srážení, ve druhé fázi se jedná o dočištění vody mikrofiltrací. Tato fáze zajišťuje odstranění jemných vloček sraženiny, vznikající v procesu chemického srážení. Sedimentace vloček vzniklých při chemickém srážení probíhá v individuálně konstruovaném reaktoru vystrojeném lopatovým míchadlem.

Chod zařízení je řízen automatickou jednotkou, která zajišťuje optimální dávkování srážecích a neutralizačních činidel v závislosti na aktuální hodnotě pH. Úprava pH na požadovanou hodnotu je nutností pro čištění s požadovanou účinností. Řídící jednotka je vybavena GSM modulem, který formou SMS zpráv rozesílá hlášení o případných havarijních a poruchových stavech na mobilní telefon obsluhy.

ČOV účinně snižuje koncentrace nerozpuštěných látek (obrus hliníku) a tenzidů (PAL). Vyčištěnou vodu je možné recirkulovat do procesu omílání (v současnosti recirkulováno 100 % celkové denní produkce odpadní technologické vody), nebo ji vypouštět do splaškové kanalizace. Předčištěná odpadní voda s rezervou splňuje limity stanovené kanalizačním řádem.

Objem recirkulované vody v systému je automaticky doplňován užitkovou vodou, a to z důvodu úbytku vody vlivem odparu a únosu vody na výrobcích. Tímto způsobem se daří udržovat koncentraci rozpuštěných anorganických solí (RAS) ve vyčištěné vodě na provozně uspokojivých hodnotách

Vzhledem k charakteru znečištění a nerovnoměrnosti průtoků pracuje čistírenské zařízení v diskontinuálním / cyklickém režimu.

Odvodňování kalů z procesu čištění je zajištěno gravitačně a odparem v kontejnerech s mezidnem z děrovaného plechu a filtrační tkaninou. Sušina po gravitačním odvodnění kalů je cca 20 %.

## Účinnost zařízení

Zadávací vstupní parametry:

Množství odpadní vody:

průměrný denní přítok: ..................... 15 m3

maximální denní přítok: ................... 22 m3

Kvalita odpadní vody:

CHSKCr  ………………… 4000 mg/l

BSK5  …………………… 2000 mg/l

NL  ……………………… 3000 mg/l

PAL ……………………..     40 mg/l

Požadované výstupní parametry:

CHSKCr  ………………… 800 mg/l

BSK5  …………………… 400 mg/l

NL  ……………………… 250 mg/l

PAL ……………………..     5 mg/l

V obou uvedených profilech se jedná o hodnoty stanovené ve směsných vzorcích vody, odebíraných po dobu min. 8 hodin.

## Provoz čistírenského zařízení

Čistírna odpadních vod pracuje v automatickém režimu. Obsluha čistírenského zařízení spočívá především v doplňování zásoby srážecích činidel, vizuální kontrole funkce jednotlivých komponentů čistírny, povinné údržbě a odvozu odvodněných kalů.

Za běžných provozních podmínek je doba jednoho pracovního cyklu cca 3 hodiny. Tento režim zabezpečuje čištění celého objemu produkovaných odpadních vod v obvyklých pracovních směnách.

Celkový příkon instalovaných elektrických zařízení čistírny je 7,5 kW. Spotřeba elektrické energie je cca 4 kWh za 1 provozní cyklus čistírny, tzn. cca  16 kWh za den.

Parametry dosahované po ukončení zkušebního provozu:

Množství odpadní vody:

průměrný denní přítok: ..................... 11 m3

maximální denní přítok: ................... 15 m3

Kvalita odpadní vody:

CHSKCr  …………………  440  mg/l

BSK5  ……………………  nebylo analyzováno

NL  ………………………  130 mg/l

PAL ……………………..   0,13 mg/l

# Závěr

Během zkušebního provozu se podařilo upravit projekt tak, aby zařízení i po zjištěných značných odchylkách od původního zadání splňovalo požadavky investora. Po ukončení zkušebního provozu je recirkulováno 100 % denní produkce odpadních vod a zařízení funguje s 98% účinností čištění. Realizované kompaktní zařízení umožňuje podstatnou úsporu provozních nákladů na odvoz a likvidaci kapalného odpadu, zároveň umožňuje podstatnou úsporu TOV díky možnosti recirkulace, a tím současně snižuje náklady na stočné za odpadní vodu vypouštěnou do kanalizace.

Před aplikací byla cena za zneškodnění kapalného odpadu cca 800 Kč/m3, po ukončení projektu jsou náklady na vyčištění 1 m3 vody cca 80 Kč. Vypouštění vody do splaškové kanalizace je účtováno dle platného ceníku provozovatele.